## Лист1
Техническое задание
"Ревизионные работы и сборка генератора ТС-63-2В3 ст.№13"
№пп | Наименование услуг | Ед.изм | Кол.
1.Статор
1 | Изготовление комплекта пазовых клиньев и прокладок | комплект | 1
2 | Ревизия статора с переклиновкой до 10% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, устранением мелких дефектов активной стали, уплотнением активной стали в пределах одного пакета, восстановлением до 6 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, проходимость и гидравлическую плотность, удалением дисциллята из обмотки | статор | 1
3 | Ревизия и уплотнение активной стали статора вставками, в пределах одного пакета | зубец | 10
4 | Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой. | статор | 1
5 | Ревизия статора с перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, восстановлением до 5 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, проходимость | статор | 1
6 | Разработка проекта по переключению обмотки с напряжения 10,5 кв на 6,3 кв. | проект | 1
7 | Переключение обмотки с напряжения 10,5 кв на 6,3 кв |  | 1
8 | Окраска лобовых частей | статор | 1
2. Ротор
1 | Ревизия ротора (снятие: и вентиляторов, бандажных колец, подбандажной изоляции,распорок, центирующих колец) | ротор | 1
2 | Изготовление комплекта изоляционных деталей узла токоподвода ротора (коробки, крышки, колодки, прокладки, шайбы, заглушки). | комплект | 1
3 | Ревизия токопроводов с изготовлением контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей с испытанием на газоплотность. | комплект | 1
4 | Разработка проекта крепления бандажного кольца | комплект | 1
| Изготовление узла крепления бандажных колец | комплект | 2
5 | Ревизия щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец, снятия и установки (разборка, чистка траверс и щеткодержателей, проверка изоляций, замена до 10% щеткодержателей, замена щеток, сборка. | аппарат | 1
6 | Изготовление подбандажной изоляции | комплект | 1
7 | Ревизия контактных колец, шеек вала ротора с проточкой и шлифовкой. | комплект | 1
8 | Чистка, промывка вручную | ротор | 1
9 | Сборка(установка центрирующих колец, распорок, подбандажной изоляции, бандажных колец, вентиляторов) | ротор | 1
10 | Цветная дефектоскопия бандажных колец | 10дм2 | 50
11 | Динамическая балансировка ротора на станке | ротор | 1
12 | Электрические испытания и измерения | ротор | 1
13 | Окраска, консервация, упаковка | ротор | 1
14 | Транспортировка ротора | ротор | 1
3. Воздухоохладители
1 | Ревизия воздухоохладителей (выемка, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, сборка, установка) | воздухоохладитель | 6
2 | Испытания на герметичность | воздухоохладитель | 6
3 | Окраска | воздухоохладитель | 6
4.Сборка генератора
1 | Снятие и установка верхних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора. | комплект | 2
2 | Ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. | ротор | 1
3 | Ревизия, без замены (перезаливки), вкладыша при вынутом роторе. По типам подшипников- выносной и диаметрам вкладышей, мм до 300 (снятие опоры подшипника №4) | опора | 1
4 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров. | уплотнение | 2
5 | Ревизия изоляции подшипников | комлект | 1