## 2021г.
| "Утверждаю" | [5 empty] | "Согласовано"
| Президент АО "Атырауская ТЭЦ" | [5 empty] | Председатель Совета Директоров АО "АТЭЦ"
| _________________ Аленов М.К. | [5 empty] | ______________ Расулов Р.Н.
| "______"___________ 2020г. | [5 empty] | "______"___________ 2020г.
Программа поддержания и расширения располагаемой электрической мощности генерирующих установок АО "Атырауская ТЭЦ" без заключения с уполномоченным органом инвестиционных Соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и обновление на 2021 год.
(тенге)
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Всего стоимость оборудования (без НДС) | Всего стоимость работ (без НДС) | ВСЕГО сумма инвестиций (без НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Энергетическое оборудование |  |  | 5695200000 | 0 | 5695200000
1.1 | Приобретение турбины ст.№6 типа ПТ-60-90/13 | к-т | 1 | 5695200000 |  | 5695200000 | Турбоагрегат, введен в эксплуатацию в 1974году. На 01.01.2020г. наработка паркового ресурса составляет - 305 711ч., что превышает ресурс турбин (270 000ч) согласно п.2.2.1. РД 153-34 РК.1.-17.421-03. Необходимо выполнить замену т/а ПТ-60-90/13 ЛМЗ ст.№6.
2 | Оборудования для электроцеха |  |  | 89188695.5357 | 0 | 89188695.5357
2.1 | Приобретение оборудования для автоматизированного рабочего места (АРМ) инженера электроцеха АИИС и САР IV очереди (поставка оборудования, монтажные и наладочные работы по созданию АРМ , разработка рабочей документации АРМ) | к-т | 1 | 44939124.1071 |  | 44939124.1071 | На данный момент оперативный персонал э/ц не имеет возможности осуществлять непрерывный контроль за происходящим технологическим процессом. Необходимо оборудовать автоматизированное рабочее место (АРМ) инженера электроцеха АИИС и САР IV очереди.
2.2 | Приобретение серверного оборудования, программного обеспечения и выполнение работ по переносу баз данных АСКУЭ и ОИК на вновь устанавливаемые сервера. | к-т. | 1 | 9896071.4286 |  | 9896071.4286 | Оборудование морально и физически изношено и устарело. Имеющиеся на данный момент ПО устарело и не соответствует стандарту.
2.3 | Приобретение подстанции типа КТП-Н/У-10/0,4 с модулем | шт. | 1 | 2300000 |  | 2300000 | На данный момент оборудование отработало более 45 лет. Автоматические выключатели, расположенные на панелях морально физически устарели, и сняты с производства, из-за нагрева, ослаблена их контактная система. Для надежной работы станции и в целях обеспечения питанием объектов необходимо заменить существующую подстанцию. Акт обследования прилагается.
2.4 | Приобретение приемник противоаварийной автоматики АНКА-АВПА ЛЭП 102 110кВ (шкаф АВАНТ К-400) | шт. | 1 | 20533500 |  | 20533500 | Введен в эксплуатацию 1985г. Для надежной работы станции и в целях обеспечения питанием объектов, необходимо заменить существующий приемник противоаварийной автоматики. Акт обследования прилагается.
2.5 | Приобретение аккумляторной батареи типа ОР-30 (732А/ч) (АКБ-1) | к-т | 1 | 11520000 |  | 11520000 | Согласно РД 35.50.502-91 срок службы аккумуляторных батарей составляет 15лет. Аккумуляторная батарея №1 отработала нормативный срок и требует замены.
3 | Монтажно-строительные работы |  |  | 90000000 | 0 | 90000000
3.1 | Строительство здания обратного осмоса произ.300м³ ( с материалами) | работа | 1 | 90000000 |  | 90000000 | В связи с модернизацией цеха химводочистки ТЭЦ.
4 | Оборудование для турбинного цеха |  |  | 329705637.3886 | 5364098.2143 | 335069735.6029
4.1 | Приобретение и монтаж ПВД для т/а ст.№5 типа ПВ-350/230-21м -1ед; ПВ-350/230-36м -1ед.;ПВ-350/230-50м-1ед. | шт. | 3 | 209430000 | 5364098.2143 | 214794098.2143 | Подогреватели высокого давления предназначены для подогрева питательной воды перед подачей ее к котлам тепловых электростанций. Срок эксплуатации сосудов составляет 30 лет. фактическая наработка 34года. При обследовании выявлены участки подверженные коррозии и эрозионному износу на внутренней поверхности корпуса. Часть змеевиков заглушено в связи с появлением свищей. Замена ПВД улучшит техническое состояние оборудования, его экономичность и надежность в работе.
4.2 | Приобретение электродвигателя ДА3О4-450Х-4У1 630кВт для НГВС | шт. | 1 | 30543399.1071 |  | 30543399.1071 | Для замены насоса НГВС ст.№8.
4.3 | Приобретение трубопроводов горячего водоснабжения города, отводов и задвижек в пределах АТЭЦ, с заменой опор : | [5 empty] | В соответствии с планом реконструкции и модернизации теплофикационной установки АТЭЦ.
| 1. d820х10 -500м | тн | 99.8 | 29496673.06 |  | 29496673.06
| 2. d529х7 -200м | тн | 18.02 | 6121060.5 |  | 6121060.5
| 3. d159х6 -2000м | тн | 45.28 | 13305576.15 |  | 13305576.15
| Отводы Ду 820 | шт. | 6 | 4017857.1429 |  | 4017857.1429
| Задвижки в комплекте Ду-500 Ру-25 | шт. | 2 | 7862500 |  | 7862500
| Металлопрокат | к-т | 1 | 20000000 |  | 20000000
4.4 | Приобретение насоса 1Д1250-125 с эл. двигателями для замены НГВС 4 оч. | шт. | 1 | 8928571.4286 |  | 8928571.4286 | В связи предстоящим вводом новых мощностей на отопление города.
5 | Оборудование для котельного цеха |  |  | 43352090.1886 | 0 | 43352090.1886
5.1 | Приобретение сепаратора непрерывной продувки Iст. V-1,7м³ Р=8кгс/см2 для котлоагрегатов ст.№8,9,10. | шт. | 1 | 7900790.63 |  | 7900790.63 | На сегодняшний день СНП отработали более 30 лет. (парковый ресурс 30лет.) Необходима замена для улучшения работы котлов и увеличения надежности при эксплуатации необходимо замена.
5.2 | Приобретение сепаратора непрерывной продувки IIст. V-5,5м³ Р=1,5кгс/см2 для котлоагрегатов ст.№8,9,10. | шт. | 1 | 9202294.6429 |  | 9202294.6429
5.3 | Приобретение сепаратор непрерывной продувки Iст. V-1,7м³ Р=8кгс/см2 для котлоагрегата ст.№5. | шт. | 1 | 7900790.63 |  | 7900790.63
5.4 | Приобретение ГПК (главный предохранительный клапан) типа 530 ДУ150 с обратными фланцами и крепежами | шт. | 3 | 7410714.2857 |  | 7410714.2857 | Установлены на к/а ст.№1-14, является средством защиты котла от превышения давления. ГПК имеют износ, а также имеются задиры в посадочном месте золотника и коррозии верхних и нижних штоков. Требуется замена.
5.5 | Приобретение ИПК (импульсно-предохранительный клапан) типа 586-20-ЭМ для к/а ст.№1-14 | шт. | 3 | 3214285.7143 |  | 3214285.7143 | Установлены на к/а ст.№1-14, является средством защиты котла от превышения давления. Требуется замена в связи с физическим износом.
5.6 | Приобретение задвижка с эл. приводом типа 1012-175-ЭН, РУ-23,5, Т-250°С для питательном трубопроводе к/а ст.№3,4,7. | шт. | 2 | 7723214.2857 |  | 7723214.2857 | Установлены на питательном трубопроводе к/а ст.№3,4,7. Требуется замена в связи с износом седел и штоков.
6 | Проектные работы |  |  | 80000000 | 0 | 80000000
6.1 | Разработка проекта к/а ТГМ-220-151Б ст.№15 | проект | 1 | 20000000 |  | 20000000 | Согласно плана расширения 4 очереди АО "АТЭЦ"
6.2 | Разработка ТЭО модернизации системы технического водоснабжения | проект | 1 | 60000000 |  | 60000000 | В целях снижение забора воды с реки Урал и увеличения охлаждающей способности оборотного водоснабжения.
7 | Оборудование для ЦТАИ |  |  | 23871885.7143 | 0 | 23871885.7143
7.1 | Приобретение расходомеров для химического цеха ФLONEГ | ед. | 30 | 21095100 |  | 21095100 | Оборудование имеет предельный физической износ, давно снято с производства. часто выходит из строя. Запасных частей нет. Расходомерные шайбы, вентиля и импульсные линии быстро забиваются отложениями, что приводит к частым отказам. Необходимо произвести замену оборудования на новые приборы.
7.2 | Приобретение электронного манометра точных измерений типа МТИ-100/М2-ДИВ | шт. | 1 | 232142.8571 |  | 232142.8571 | Для поверки и калибровки манометров и вакуумметров, проведения контрольных измерений при метрологическом контроле. Необходимо произвести замену оборудования на новые приборы.
7.3 | Приобретние помпы ручной пневматической типа ЭЛЕМЕР-PV-60 | шт. | 1 | 580357.1429 |  | 580357.1429 | Используются при эксплуатации калибраторов давления Метран -517 и ИКСУ-260 для создания давления при поверке и калибровке датчиков давления. Требуется замена.
7.4 | Приобретение пресс ручной пневматический типа ЭЛЕМЕР-PRV-6 | шт. | 1 | 1964285.7143 |  | 1964285.7143
8 | Оборудование для ХВО |  |  | 46536810.9107 | 0 | 46536810.9107
8.1 | Приобретение баков хранения кислоты V-50м3 в новом кислотном складе | шт. | 1 | 11479668.0536 |  | 11479668.0536 | В результате эксплуатации баков с агрессивной средой стенки корпуса и днища имеют множественные свищи, из-за сильного утонения металла. Необходима замена бака хранения.
8.2 | Приобретение фильтра (D=3000мм) для замены H-кат.фильтра I ст. №5 и Ан. фильтра I ст. №3,4 с обвязкой и задвижек (в комплекте) | шт. | 3 | 29700000 |  | 29700000 | Н-катионитовые фильтра и Ан фильтра установлен на ХВО и являются основным оборудованием в подготовке воды для работающих котлов. Находятся в эксплуатации более 40 лет. Корпуса имеют сквозную коррозию. Лучи дренажной системы требуют ежегодного ремонта. Замена фильтров позволит улучшить техническое состояние оборудования и сократит расход реагентов на подготовку питательной воды.
8.3 | Приобретение трубопроводов для замены смешанной воды №3 Ф273х8мм-260м., отводы ф273х8мм -20шт, фланцы ф273-16шт. | тн | 13.6 | 5357142.8571 |  | 5357142.8571 | Стенки трубопровод имеют большое количество раковин, свищей из-за длительной эксплуатации.. Трубопровод нуждается в замене, необходимо приобрести трубы.
9 | Автотехники |  |  | 87282142.8571 | 0 | 87282142.8571
9.1 | Приобретение микроавтобуса марки УАЗ 220695 (10 мест) | ед. | 1 | 5321428.5714 |  | 5321428.5714 | Для с рационального использования рабочего времени и оперативным решением вопросов, связанных с производственной деятельностью и доставкой персонала. Требуется приобретение
9.2 | Приобретение автобуса марки ПАЗ-32054 | ед. | 1 | 16743750 |  | 16743750 | Для оперативной доставки дневного персонала.
9.3 | Приобретение самосвала марки КАМАЗ 65115-6058-50 | ед. | 1 | 18660714.2857 |  | 18660714.2857 | Для своевременной отсыпки и восстановления, ремонта оборотного водоснабжения на напорном, сливном, канале орошения и обводном канале.
9.4 | Приобретение погрузчика-вилового грузоподъемностью 4 тн марки RTEL 940-4 | ед. | 1 | 23750000 |  | 23750000 | Для своевременной разгрузки и складирования поступающих грузов.
9.5 | Приобретение л/машины марки Hyundai Accent | ед. | 1 | 6062500 |  | 6062500 | Для оперативного решения вопросов, связанных с производственной деятельностью, для производственного и управленческого персонала.
9.6 | Приобретение роторной косилки кусторез марки КРД-1,5 | ед. | 1 | 16743750 |  | 16743750 | Для своевременной уборки каналов от кустарников и камыша.
| ИТОГО |  |  | 6485137262.595 | 5364098.2143 | 6490501360.8093
Первый вице-президент Кульжанисов Б.А.
Вице-президент по экономики Омарова Г.О.
Вице-президент по ремонту Сергазиев С.Д.
Вице-президент по КС Масакбаев С.К.
Вице-президент по эксплуатации Рамазанов Б.Ю.
Главный бухгалтер Мухамеджанова Е.Д.
Начальник ОМТС Сатбалдиев Д.

## 2022г.
| "Утверждаю" | [5 empty] | "Согласовано"
| Президент АО "Атырауская ТЭЦ" |  |  |  | Председатель Совета Директоров АО "АТЭЦ"
| _________________ Аленов М.К. | [5 empty] | ______________ Расулов Р.Н.
| "______"___________ 2020г. |  |  |  | "______"___________ 2020г.
Программа поддержания и расширения располагаемой электрической мощности генерирующих установок АО "Атырауская ТЭЦ" без заключения с уполномоченным органом инвестиционных Соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и обновление на 2022 год.
(тенге)
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Всего стоимость оборудования (без НДС) | Всего стоимость работ (без НДС) | ВСЕГО сумма инвестиций (без НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Энергетическое оборудование |  |  | 1650000000 | 797135321.4286 | 2447135321.4286
1.1 | Замена турбины ПТ-60-90/13 т/а ст.№6 | работа | 1 |  | 797135321.4286 | 797135321.4286 | Турбоагрегат типа ПТ-60-90/13 ЛМЗ, введен в эксплуатацию в 1974году. На 01.01.2019г. наработка паркового ресурса составляет -297 948ч., чем превышает ресурс турбин (270 000ч) согласно п.2.2.1. РД 153-34 РК.1.-17.421-03. Необходимо выполнить замену.
1.2 | Приобретение турбины типа ПТ-25-90/10М ( К-30) _ст.№11 (I-этап) | к-т | 1 | 1650000000 |  | 1650000000 | Монтаж нового турбоагрегата согласно плана расширения строительства IV очереди.
2 | Оборудования для электроцеха |  |  | 56801250 | 120000000 | 176801250
2.1 | Реконструкция ротора турбогенератора ТВФ-60-2 с заменой изоляции обмотки ротора и бандажных колец | работа | 1 |  | 120000000 | 120000000 | Для надежной работы АО "АТЭЦ" и уменьшения сроков ремонта основного энергетического оборудования необходимо провести реконструкцию ротора генератора типа ТВФ-60-2
2.2 | Приобретение маслянного выключателя ТС-1 типа МГУ-20-90/6300У3 | шт. | 1 | 56801250 |  | 56801250 | Для замены устаревшего масляного выключателя типа МГ-10 год выпуска 1963г. на выключатели новой модификации типа МГУ-20.
3 | Оборудование для турбинного цеха |  |  | 345735070.6579 | 42919696.4286 | 388654767.0864
3.1 | Приобретение насоса ЦЭН типа ОПВ16-110 с эл. двигателем для замены ЦЭН ст.№1 I в/п. | шт. | 1 | 116294866.5536 |  | 116294866.5536 | Замена насоса позволит увеличить расход циркуляционной воды через конденсаторы турбин, повысит вакуум и турбоагрегаты смогут нести большую электрическую нагрузку в летний период при высокой температуре охлаждающей воды.
3.2 | Приобретение вращающихся сеток типа ТН-2500 на ЦЭН-ы №1,2 II в/п. | шт. | 2 | 161500000 |  | 161500000 | В связи с длительной эксплуатацией вращающиеся сетки подверглись сильному физическому и коррозионному износу подводной части. Корпуса рабочие шестерни вращающихся сеток и редукторов изношены. Требуется замена.
3.3 | Приобретение насосов 1Д1250-125 с эл. двигателями для НГВС №1,3 | шт. | 2 | 11088000 |  | 11088000 | Установлены в насосной теплосети и служат для подачи воды на отопление домов города, находятся в эксплуатации более 35 лет. Имеют коррозионный износ чугунного корпуса, защитных втулок и рабочего колеса. Требуется замена для улучшения теплоснабжения города.
3.4 | Монтаж трубопроводов горячего водоснабжения города, отводов и задвижек в пределах АТЭЦ, с заменой опор.1.1.d820х10 в количестве 500м; 2. d630х7 в количестве 200м; 3. d159х6 в количестве 2000м; | работа |  |  | 42919696.4286 | 42919696.4286 | Для улучшения надежности теплофикационной установки АТЭЦ (физический износ, в эксплуатации с 1980 г., и в соответствии с планом реконструкции и модернизации теплофикационной установки АТЭЦ), необходимо монтаж труб.
3.5 | Приобретение деаэрационной колонки и других материалов для ДА-200 | шт. | 1 | 31328159.4614 |  | 31328159.4614 | ДА-200 необходим для подпитки котлов 4 очереди
3.6 | Приобретение насосов КСД-140-140 с эл. двигателями | шт. | 2 | 25524044.6429 |  | 25524044.6429 | Согласно проекта IV очереди, для подпитки деаэраторов.
4 | Оборудование для котельного цеха |  |  | 57896564.2857 | 0 | 57896564.2857
4.1 | Приобретение расширителя периодической продувки РПП V-7,5м3, Р-1,5кгс/см2 | шт. | 2 | 17213500 |  | 17213500 | Отработал нормативный срок более 30 лет.Предназначен для замены.
4.2 | Приобретение рециркуляционных мазут насосов 4НК-5х1 диаметр рабочего колеса 220мм. с эл. двигателем | шт. | 2 | 15764848.2143 |  | 15764848.2143 | Отработал нормативный срок более 30 лет.
4.3 | Приобретение электродвигателей марки ДАЗО 12 -55-6 МУ1, (для ДВ к/а ст.№8); (1ск. -105кВт, 750 об/мин., 2ск.-250кВт., 1000об/мин | шт. | 2 | 17182473.2143 |  | 17182473.2143 | Электродвигатель отработал свой нормативный срок и дальнейшая его эксплуатация неэффективно, т.к. повреждена обмотка статора, что приводит к перегреву железа и повреждению изоляции обмотки статора. Необходимо замена. Акт обследования прилагается.
4.4 | Приобретение редуктора для РВП МПО-2-18ВК-81,6-5,5/18 с эл. двигателем. | шт. | 1 | 2235742.8571 |  | 2235742.8571 | В течении длительной эксплуатации механизмов произошел большой износ зубьев шестеренок, прослабленный посадочные места подшипников в корпусе редуктора, биение шейки вала редуктора. Требуется замена для повышения надежности в работе оборудования РВП.
4.5 | Приобретение задвижек с эл. приводом типа 1120-100-ЭН, РУ-37,3Т-280°С | шт. | 2 | 1200000 |  | 1200000 | Установлены на узле питания, узлах впрыска к/а ст.№3,4,5 и подачи пара к ПВД т/а ст.№5,6,7. Требуется замена в связи с износом седел и штоков.
4.6 | Приобретение задвижки с эл. приводом типа 885-225-ЭН; РУ-9,8Мпа; Т-560°С | шт. | 2 | 4300000 |  | 4300000 | Имеют наработку более 200т.ч., на зеркалах корпусов запорной задвижки износ металла, трещины (утонение) корпусов. Необходимо замена.
5 | Оборудование для ХВО |  |  | 396849010.3036 | 0 | 396849010.3036
5.1 | Приобретение баков лежаков серной кислоты V-16м³ в старом кислотном складе | шт. | 2 | 4012870.5357 |  | 4012870.5357 | В результате длительной эксплуатации баков с агрессивной средой, стенки корпуса и днища имеют множественные свищи, из-за сильного утонения металла. Необходима замена.
5.2 | Приобретение бака нейтрализатора V=260м³ | шт. | 1 | 16000000 |  | 16000000 | Служит для нейтрализации и сбора кислых и щелочных вод в процессе подготовки питательной воды для подпитки котлов. В связи с длительной эксплуатацией и работе с агрессивной средой. Стенки корпуса и днища имеют множественные свищи из-за сильного утонения металла. Постоянно появляется свищи, не смотря на ежегодный ремонт. Требуется замена.
5.3 | Приобретение трубопроводов для замены кислотной линий со старого кислотного склада до расширителя ХВО. Ф114х7мм-220м., отводы ф114х7мм-50шт., фланцы-50шт. | тн | 4.6 | 2692500 |  | 2692500 | Стенки трубопровод имеют большое количестве раковин из-за коррозии, большое количество свищей из-за длительной эксплуатации с агрессивными средами (кислота, щелоч,пар). Требуется замена.
| Приобретение трубопроводов для замены линий собственных нужд по цеху. ф89х6мм-200м, отводы ф89х6мм-20шт., фланцы ф89-20шт. | тн | 2.2 | 1205266.5982 |  | 1205266.5982
| Приобретение трубопроводов для замены паровой линий с турбо/цеха до хим. цеха. Ф76х5мм-400м, отводы ф76х5мм-30шт., фланцы ф76-20шт. | тн | 3.2 | 1743569.5982 |  | 1743569.5982
| Приобретение трубопроводов для замены трубопровода смешанной воды №1. ф273х6мм-500м;отводы ф273х8мм-20шт., фланцы ф273-16шт. | тн | 2.13 | 1998375 |  | 1998375
5.4 | Приобретение установки обратного осмоса производительностью 150м³/ч. (I - этап) | к-т | 1 | 369196428.5714 |  | 369196428.5714 | В связи с модернизации цеха химводоочистки АО "АТЭЦ".
6 | Автотехники |  |  | 19607142.8571 | 0 | 19607142.8571
6.1 | Приобретение микроавтобуса марки ГАЗ А65R33 | ед. | 1 | 8357142.8571 |  | 8357142.8571 | Для с рациональным использованием рабочего времени и оперативным решением вопросов, связанных с производственной деятельностью.
6.2 | Приобретение трактора марки ВТК-90 ТГ (на гусиничном ходу) | ед. | 1 | 11250000 |  | 11250000 | Для своевременной отсыпки, восстановления и ремонта оборотного водоснабжения на напорном, сливном канале, канале орошения и обводном канале
| ИТОГО |  |  | 2526889038.1043 | 960055017.8571 | 3486944055.9614
Первый вице-президент Кульжанисов Б.А.
Вице-президент по экономики Омарова Г.О.
Вице-президент по ремонту Сергазиев С.Д.
Вице-президент по КС Масакбаев С.К.
Вице-президент по эксплуатации Рамазанов Б.Ю.
Главный бухгалтер Мухамеджанова Е.Д.
Начальник ОМТС Сатбалдиев Д.

## 2023г.
| "Утверждаю" | [5 empty] | "Согласовано"
| Президент АО "Атырауская ТЭЦ" |  |  |  | Председатель Совета Директоров АО "АТЭЦ"
| _________________ Аленов М.К. | [5 empty] | ______________ Расулов Р.Н.
| "______"___________ 2020г. |  |  |  | "______"___________ 2020г.
Программа поддержания и расширения располагаемой электрической мощности генерирующих установок АО "Атырауская ТЭЦ" без заключения с уполномоченным органом инвестиционных Соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и обновление на 2023 год.
(тенге)
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Всего стоимость оборудования (без НДС) | Всего стоимость работ (без НДС) | ВСЕГО сумма инвестиций (без НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
1 | Энергетическое оборудование |  |  | 1200000000 | 750000000 | 1950000000
1.1 | Приобретение и монтаж турбины типа ПТ-25-90/10М (К-30) ст.№11 (II-этап) | к-т | 1 | 1200000000 | 750000000 | 1950000000 | Монтаж нового турбоагрегата согласно плана расширения строительства IV очереди.
2 | Монтажно-строительные работы |  |  | 0 | 637346791.0714 | 637346791.0714
2.1 | Бетонные работы на РЗУ на I в/п | работа |  |  | 44665871.4286 | 44665871.4286 | В результате длительной эксплуатации (с 1967г.) появились промоины в результате промыва воды..
2.2 | Строительство мастерских для ремонта спецтехники (с материалами) | работа |  |  | 96000000 | 96000000 | В связи с увеличением автопарка, своевременным выполнением заявок в осенне-зимний период, выполнением качественного ремонта автомашин и спецтехники имеется необходимость в строительстве боксов на 10ед.
2.3 | Строительство нового здания мастерских электроцеха (с материалами) | работа |  |  | 246680919.6429 | 246680919.6429 | Мастерские и ЭТЛ эл.цеха находятся в разных зданиях других цехов и в неприспособленных для спец. работы помещениях. В связи с чем возникла острая необходимость в строительстве нового здания эл. цеха с мастерскими и кабинетами ЭТЛ, с укомплектом спецоборудования и необходимыми г/п механизмами.
2.4 | Монтаж фундамента для к/а типа ТГМ-151Б ст.№15 (с материалами) | работа |  |  | 250000000 | 250000000 | В связи с планом по вводу новых мощностей на 4-ой оч. АТЭЦ, необходимо строительство фундамента для последующего монтажа котлоагрегата типа ТГМ-151Б.
3 | Оборудование для турбинного цеха |  |  | 543671241.0714 | 3200812.5 | 546872053.5714
3.1 | Приобретение и монтаж ПВД для т/а ст.№7 типа ПВ-180-180-20-1 - 2 ед.; ПВ-180-180-35-1 - 1ед. | шт. | 3 | 243385241.0714 | 3200812.5 | 246586053.5714 | Подогреватели высокого давления предназначены для подогрева питательной воды перед подачей ее к котлам тепловых электростанций. Срок эксплуатации сосудов составляет 30 лет. При обследовании выявлены участки подверженные коррозии и эрозионному износу на внутренней поверхности корпуса. Часть змеевиков заглушено в связи с появлением свищей. Замена улучшит техническое состояние оборудования, его экономичность и надежность в работе.
3.2 | Приобретение и монтаж "Редукционно-охладительной установки" 100т/ч, 10,0/1,0-1,6МПа 540/280-350°С | шт. | 1 | 20286000 |  | 20286000 | Для замены РОУ№3 II очереди, отработал нормативный срок более 40лет.
3.3 | Приобретение стопорного клапана для т/а ст.№7 | шт. | 1 | 130000000 |  | 130000000 | В связи отработай паркового ресурса и в соответствии с РД 153-34 РК.1-17.421-03 необходимо замена стопорного клапана.
3.4 | Приобретение насоса ПЭ-270-150/3 с эл.двигателем | шт. | 1 | 150000000 |  | 150000000 | В связи с предстоящим вводом новых мощностей т/а ст.№11.
4 | Оборудование для котельного цеха |  |  | 45985270 | 0 | 45985270
4.1 | Приобретение расширителя дренажей РД V-7,5м3 Р-1,5кгс/см2 для 2-ой очереди | шт. | 1 | 8295830 |  | 8295830 | Отработал нормативный срок более 30 лет.
4.2 | Приобретение водоуказательных приборов прямого действия (ВУК) типа Т-228Б | шт. | 3 | 1514000 |  | 1514000 | Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации к/а ст.№3-7
4.3 | Приобретение задвижек с эл. приводом типа 976-175-ЭБ, РУ-23,5 Т-250°°С | шт. | 2 | 3800000 |  | 3800000 | Отработал нормативный срок регулирующий арматуры. Необходимо замена.
4.4 | Приобретение электродвигателя марки ДАЗО 4 -450Х-8У1,315кВт., 750 об/мин. (для ДС к/а ст.№9); | шт. | 1 | 28750000 |  | 28750000 | Электродвигатель отработал свой нормативный срок и дальнейшая его эксплуатация неэффективна, т.к. повреждена обмотка статора, что приводит к перегреву железа и повреждению изоляции обмотки статора. Улучшит надежность работы электрооборудования станции. Акт обследования прилагается.
4.5 | Приобретение электродвигателя марки 5 АИ 355s8У3, 132кВт, 740об/мин. | шт. | 1 | 3625440 |  | 3625440 | Электродвигатель отработал свой нормативный срок и дальнейшая его эксплуатация неэффективна, т.к. повреждена обмотка статора, что приводит к перегреву железа и повреждению изоляции обмотки статора. Улучшит надежность работы электрооборудования станции. Акт обследования прилагается.
5 | Оборудование для ХВО |  |  | 415468338.3125 | 0 | 415468338.3125
5.1 | Приобретение дренажных насосов с эл.двигателем марки К45/30 7,5кВт, 3000об/мин | шт. | 2 | 243000 |  | 243000 | Имеет повреждение износ рабочий колес, а также корпуса из-за работе с агрессивной средой.Необходима замена.
5.2 | Приобретение фильтра (D=3000мм) для замены Ан. фильтра II ст. №1,2 с обвязками и задвижками (в комплекте) | шт. | 3 | 31185000 |  | 31185000 | Ан-нитовые фильтра установлены на ХВО и являются основным оборудованием в подготовке воды для подпитки теплосети. Находятся в эксплуатации более 40 лет. Корпуса имеют сквозную коррозию. Лучи дренажной системы требуют ежегодный ремонт. Замена Ан-нитового фильтра позволит улучшить техническое состояние оборудования и сократит расход реагентов при подготовки химочищенной воды для подпитки теплосети города. Необходима замена.
5.3 | Приобретение бака ХОВ V=200м³, | шт. | 1 | 11043909.7411 |  | 11043909.7411 | В результате длительной эксплуатации стенки корпуса и днища имеют множественную язвенную коррозию и сильное утонение металла. Необходима замена.
5.4 | Приобретение насоса марки Д320-50 с эл.двигателем 75кВт 1480об/мин АИР250S4. | шт. | 1 | 3800000 |  | 3800000 | Насос установлен в турбинном цехе и служат для снабжения хим. цеха сырой водой. В дальнейшем эта вода проходит подготовку и используется для подпитки котлов и подпитки теплосети, а также на собственные нужды ХВО. Насос находится в эксплуатации более 25 лет, имеет эрозионный износ корпуса, рабочего колеса и защитных втулок. Требуется их замена, что улучшит надежность в работе оборудования.
5.5 | Приобретение установки обратного осмоса производительностью 150м³/ч. (II- этап) | к-т | 1 | 369196428.5714 |  | 369196428.5714 | В связи с модернизации цеха химводоочистки АО "АТЭЦ".
6 | Автотехники |  |  | 40089285.7143 | 0 | 40089285.7143
6.1 | Приобретение самосвала марки ГАЗ С41R13 | ед. | 1 | 15473214.2857 |  | 15473214.2857 | Приобретение новой техники в связи с увеличением работ по содержанию гидротехнических сооружение.
6.2 | Приобретение вакуумная машина марки КАМАЗ 65115-50 МВ-10Д, 10тн | ед. | 1 | 24616071.4286 |  | 24616071.4286 | Для своевременных проведений работ на гидротехнических сооружений требуется необходимость в приобретении.
| ИТОГО |  |  | 2245214135.0982 | 1390547603.5714 | 3635761738.6696
Первый вице-президент Кульжанисов Б.А.
Вице-президент по экономики Омарова Г.О.
Вице-президент по ремонту Сергазиев С.Д.
Вице-президент по КС Масакбаев С.К.
Вице-президент по эксплуатации Рамазанов Б.Ю.
Главный бухгалтер Мухамеджанова Е.Д.
Начальник ОМТС Сатбалдиев Д.

## 2024г.
| "Утверждаю" |  |  |  | "Согласовано"
| Президент АО "Атырауская ТЭЦ" | [5 empty] | Председатель Совета Директоров АО "АТЭЦ"
| _________________ Аленов М.К. | [5 empty] | ______________ Расулов Р.Н.
| "______"___________ 2020г. |  |  |  | "______"___________ 2020г.
Программа поддержания и расширения располагаемой электрической мощности генерирующих установок АО "Атырауская ТЭЦ" без заключения с уполномоченным органом инвестиционных Соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и обновление на 2024 год.
(тенге)
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Всего стоимость оборудования (без НДС) | Всего стоимость работ (без НДС) | ВСЕГО сумма инвестиций (без НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Энергетическое оборудование |  |  | 2900000000 | 0 | 2900000000
1.2 | Приобретение котлоагрегата типа ТГМ-151Б ст.№15 (I-этап) | к-т | 1 | 2900000000 |  | 2900000000 | Приобретение оборудования котлоагрегата типа ТГМ-151Б ст.№15 согласно проекта расширения IV очереди
2 | Оборудования для электроцеха |  |  | 0 | 71489022.3214 | 71489022.3214
2.1 | Реконструкция ротора турбогенератора ТВС-32 с заменой изоляции обмотки ротора и бандажных колец | работа | 1 |  | 71489022.3214 | 71489022.3214 | Для надежной работы АО "АТЭЦ" и уменьшения сроков ремонта основного энергетического оборудования необходимо провести реконструкцию ротора генератора типа ТВС-32 с заменой изоляции и бандажных колец. Имеющаяся изоляция и бандажные кольца отработали свой срок и имеют значительный физический износ.
3 | Оборудование для турбинного цеха |  |  | 72550000 | 30835687.5 | 103385687.5
3.1 | Приобретение и монтаж деаэратора типа ДП-225/65 | шт. | 1 | 62500000 | 30835687.5 | 93335687.5 | Для замены деаэраторов ст.№12.
3.2 | Приобретение и монтаж насоса типа АД6300 -27-3-С УХЛ4 с электродвигателем | шт. | 1 | 10050000 |  | 10050000 | Предназначен для монтажа на 2-ом водоподъеме 4-ой оч. в связи с монтажом т/а ст.№13 и увеличения расхода воды на конденсаторы.
4 | Оборудование для котельного цеха |  |  | 38943260.4464 | 0 | 38943260.4464
4.1 | Приобретение электродвигателя марки ДАЗ0 4 -450Х-10МУ1, 250кВт., 600 об/мин. | шт. | 1 | 25669642.8571 |  | 25669642.8571 | Для замены и модернизации физическии и морально износшного электродвигателя для ДС к/а ст.№2.
4.2 | Приобретение электродвигателей марки АО-63-8М, 7 кВт, 735об/мин | шт. | 2 | 462457.5893 |  | 462457.5893 | Электродвигатель отработал свой нормативный срок и дальнейшая его эксплуатация неэффективно, т.к. повреждена обмотка статора, что приводит к перегреву железа и повреждению изоляции обмотки статора. Необходимо приобрести новый электродвигатель. Акт обследования прилагается.
4.3 | Приобретение задвижки с эл. приводом типа 885-225-ЭН; РУ-9,8Мпа; Т-560°С | шт. | 1 | 4500000 |  | 4500000 | Для котлов №3-10 имеющие наработку более 200т.ч. на зеркалах корпусов запорной задвижки износ металла, трещины (утонение) корпусов. Необходима замена.
4.4 | Приобретение электродвигателя марки В-180 М 8; 15 Вт, 730 об/мин | шт. | 1 | 311000 |  | 311000 | Для РВП котла ст.№10. Отработал нормативный срок более 30 лет.Необходима замена.
4.5 | Приобретение расширителя РАС V-7,5м3 Р-1,5кгс/см2 аварийного слива для котлоагрегатов ст.№3-7. | шт. | 1 | 8000160 |  | 8000160 | Отработал нормативный срок более 30 лет. Необходима замена.
5 | Оборудование для ХВО |  |  | 67468104.6429 | 0 | 67468104.6429
5.1 | Приобретение насоса марки №4 Д320-50 с эл.двигателем 75кВт 1480об/мин АИР250S4 | шт. | 1 | 4180000 |  | 4180000 | Для замены насоса декремнезированной воды
5.2 | Приобретение насосов №3 и №4 марки АР-150 с эл. двигателем 20кВт. | шт. | 2 | 9120000 |  | 9120000 | Насос предназначен для откачки с КНС. В результате обследования выявлено: сильное биение шейки вала, а также имеется большой износ посадочного места вала посадки подшипников. Рабочее колесо имеет осевое и радиальное биение выше установленных норм, восстановлению не подлежит. Необходима замена.
5.3 | Приобретение бака V=200м³, для замены бака осветлённой воды №2 ХОВ | шт. | 2 | 22968104.6429 |  | 22968104.6429 | В результате длительной эксплуатации с агрессивной средой стенки корпуса и днища имеют множественную язвенную коррозию и сильное утонение металла. Необходима замена.
5.4 | Приобретение фильтров (D=3000мм) для замены Ан.фильтра II ст. №3,4 с обвязками и задвижками (в комплекте) | шт. | 3 | 31200000 |  | 31200000 | Ан- анонитовые фильтра установлены на ХВО и являются основным оборудованием в подготовке воды для подпитки теплосети. Находятся в эксплуатации более 40 лет. Корпуса имеют сквозную коррозию. Лучи дренажной системы требуют ежегодный ремонт. Замена Ан-фильтра позволит улучшить техническое состояние оборудования и сократит расход реагентов при подготовки химочищенной воды для подпитки теплосети города.
6 | Автотехники |  |  | 23982142.8571 | 0 | 23982142.8571
6.1 | Приобретение автомашины марки УАЗ 220695 (микроавтобус) 10 мест) | ед. | 1 | 5321428.5714 |  | 5321428.5714 | Для с рациональным использованием рабочего времени и оперативным решением вопросов, связанных с производственной деятельностью, и оперативной доставки персонала, требуется необходимость в приобретениии автомашины марки УАЗ-220695, в количестве 1 ед., для АТЦ АО "АТЭЦ".
6.2 | Приобретение самосвала марки КАМАЗ 65115-6058-50 | ед. | 1 | 18660714.2857 |  | 18660714.2857 | Для своевременной отсыпки, восстановлении и ремонта оборотного водоснабжения на напорном сливном канале, канале орошения, обводном канале требуется необходимость в приобретении автомашины самосвал Камаз 65115-6058-50, количестве 1ед., для АТЦ АО "АТЭЦ".
| ИТОГО |  |  | 3102943507.9464 | 102324709.8214 | 3205268217.7679
Первый вице-президент Кульжанисов Б.А.
Вице-президент по экономики Омарова Г.О.
Вице-президент по ремонту Сергазиев С.Д.
Вице-президент по КС Масакбаев С.К.
Вице-президент по эксплуатации Рамазанов Б.Ю.
Главный бухгалтер Мухамеджанова Е.Д.
Начальник ОМТС Сатбалдиев Д.

## 2025г.
| "Утверждаю" | [5 empty] | "Согласовано"
| Президент АО "Атырауская ТЭЦ" | [5 empty] | Председатель Совета Директоров АО "АТЭЦ"
| _________________ Аленов М.К. | [5 empty] | ______________ Расулов Р.Н.
| "______"___________ 2020г. | [5 empty] | "_____"___________ 2020г.
Программа поддержания и расширения располагаемой электрической мощности генерирующих установок АО "Атырауская ТЭЦ" без заключения с уполномоченным органом инвестиционных Соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и обновление на 2025 год.
(тенге)
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Всего стоимость оборудования (без НДС) | Всего стоимость работ ( без НДС) | ВСЕГО сумма инвестиций (без НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Энергетическое оборудование |  |  | 2500000000 | 0 | 2500000000
1.1 | Приобретение и монтаж котлоагрегата типа ТГМ-151Б ст.№15 (II-этап) | к-т | 1 | 2500000000 |  | 2500000000 | Приобретение оборудования котлоагрегата типа ТГМ-151Б ст.№15 согласно проекта расширения строительства IV очереди
2 | Монтажно-строительные работы |  |  | 0 | 404484285.7143 | 404484285.7143
2.1 | Строительство нового здания мастерских цеха РЗиС | работа | 1 |  | 273216116.0714 | 273216116.0714 | Строительство нового здания цеха РЗиС, в связи с тем, что старое здание построено в 1963 год из саманного кирпича. На фундаментах глубокие трещины. От просадки фундаментов в 6-ти местах есть трещины на несущих стенах. Кровля дала осадку и в 4-х местах усилена стальными подпорками. В целом здание находится в аварийном состоянии. Требуется постройка нового здания цеха РЗиС , с учетом размещения столярной мастерской и бытовых помещений для персонала.
2.2 | Модернизация покрытия дымовой трубы №2, №3 | работа | 2 |  | 131268169.6429 | 131268169.6429 | По результатам обследования специализированной организации
3 | Оборудование для турбинного цеха |  |  | 352042234.3929 | 0 | 352042234.3929
3.1 | Приобретение насоса ОП-3-87 с эл. двигателем для ЦЭН ст.№4 1I в/п. | шт. | 1 | 75600000 |  | 75600000 | Предназначен для замены насоса ОП-2-87 установленного в насосной ЦЭН ст.№4 II водоподъема. Физический износ, в эксплуатации с 1976г. Замена насоса позволит увеличить расход циркуляционной воды через конденсаторы турбин, повысит вакуум и турбоагрегаты смогут нести большею электрическую нагрузку в летний период при высокой температуре охлаждающей воды.
3.2 | Приобретение латунных трубок для бойлера типа ПСВ-500-3-23 для БО №2,3,5 | шт. | 3 | 114865340.6429 |  | 114865340.6429 | При обседованиии внутренний осмотр (ВО) выявлены участки латунных трубок подверженных эрозионному износу на внутренней поверхности. В процессе эксплуатации отглушено более 20%. Согласно правил ПТЭ необходима замена латунных трубок, что улучшит техническое состояние оборудования для отопления города, его экономичность и надежность в работе.
3.3 | Приобретение латунных трубок для бойлера типа ПСВ-500-14-23 для БП №2,4 | шт. | 2 | 76576893.75 |  | 76576893.75
3.4 | Приобретение и монтаж "Редукционно-охладительной установки" 30т/ч, 9,8/0,12-0,25МПа 540/150°С | шт. | 1 | 85000000 |  | 85000000 | Согласно плана расширения IV очереди АО "АТЭЦ"
4 | Оборудование для котельного цеха |  |  | 14395830 | 0 | 14395830
4.1 | Приобретение расширителя аварийного слива РАС V-7,5м3 Р-1,5кгс/см2 | шт. | 1 | 8295830 |  | 8295830 | Расширитель аварийного слива введен в эксплуатацию в 1966г. Отработал нормативный срок более 30 лет. Необходима замена.
4.2 | Приобретение задвижек с эл. приводом типа 1086-100-ЭН; РУ-23,5; Т-250°С | шт. | 2 | 1900000 |  | 1900000 | Отработали нормативный срок более 30 лет. Необходима замена.
4.3 | Приобретение задвижек с эл. приводом типа 881-100-ЭН; РУ-9,8Мпа; Т-560°С | шт. | 2 | 4200000 |  | 4200000 | Предназначен для продувки пароперегревателей котлов №3-10 имеющие наработку более 200т.ч.На зеркалах корпусов запорной задвижки регулирующих клапанов износ металла, трещины (утонение) корпусов.Необходима замена.
5 | Оборудование для ХВО |  |  | 16417516.7411 | 0 | 16417516.7411
5.1 | Приобретение трубопроводов для замены воздушной линии по цеху. Ф60х6мм; отводы ф60х6-40шт., фланцы ф60-20шт. = 300м | тн | 1.923 | 1058034.5982 |  | 1058034.5982 | Стенки трубопровод имеют большое количестве раковин из-за коррозии и большое количество свищей из-за длительной эксплуатации.. Трубопровод нуждается в замене.
5.2 | Приобретение дренажных насосов марки К45/30 7,5кВт, 3000об/мин для замены дренажных насосов в солевом хозяйстве и в КНС | шт. | 2 | 243000 |  | 243000 | В результате длительной эксплуатации насоса, его работе с агрессивной, абразивной средой, в корпусе образовались множественные свищи, сильный износ рабочего колеса и защитой втульки вала насоса. Необходимо замена.
5.3 | Приобретение трубопроводов для замены щелочной линии с расходных лежаков до баков хранения щелочи. Ф114х8мм; отводы ф114х8-30шт., фланцы ф114-18шт. | тн | 6.3 | 3071250 |  | 3071250 | Стенки трубопровод имеют большое количестве раковин из-за коррозии и большое количество свищей из-за длительной эксплуатации.. Трубопровод нуждается в замене.
5.4 | Приобретение бака V=200м³, для замены смешанной воды №2 | шт. | 1 | 12045232.1429 |  | 12045232.1429 | Замена баков V=200м³. В результате длительной эксплуатации баков, его работе с агрессивной, абразивной средой, в корпусе имеются значительное утонение металла. Необходима замена.
6 | Автотехники |  |  | 145414285.7143 | 0 | 145414285.7143
6.1 | Приобретение экскаватор гусеничный марки JCB JS370 | ед. | 1 | 138214285.7143 |  | 138214285.7143 | Для своевременной отсыпки, чистки и восстановления оборотного водоснабжения напорного канала, канала орошения, обводного канала, требуется необходимость в приобретении гусеничного экскаватора марки JCB JS370, количестве 1ед., для АТЦ АО "АТЭЦ".
6.2 | Приобретение л/машины марки Hyundai Accent | ед. | 1 | 7200000 |  | 7200000 | Для с рациональным использованием рабочего времени и оперативным решением вопросов, связанных с производственной деятельностью для производственного и управленческого персонала, требуется необходимость в приобретении Hyundai Accent, в количестве 1 ед., для АТЦ АО "АТЭЦ".
| ИТОГО |  |  | 3028269866.8482 | 404484285.7143 | 3432754152.5625
Первый вице-президент Кульжанисов Б.А.
Вице-президент по экономики Омарова Г.О.
Вице-президент по ремонту Сергазиев С.Д.
Вице-президент по КС Масакбаев С.К.
Вице-президент по эксплуатации Рамазанов Б.Ю.
Главный бухгалтер Мухамеджанова Е.Д.
Начальник ОМТС Сатбалдиев Д.